## Full 1
QAF020 | m | Trobada de coberta plana transitable, no ventilada amb parament vertical. Impermeabilització amb làmines asfàltiques.
Trobada de coberta plana transitable, no ventilada, amb enrajolat fix, tipus convencional amb parament vertical; mitjançant la realització d'una reculada perimetral de més de 5 cm respecte al parament vertical i de més de 20 cm d'altura sobre la protecció de la coberta, reblert amb morter de ciment, industrial, M-2,5 col·locat sobre la impermeabilització soldada a la vegada al suport i formada per: banda de reforç de 33 cm d'amplada, realitzada a partir de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, Morterplas SBS FP 4 KG "SOPREMA", amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 160 g/m², de superfície no protegida, totalment adherida al suport amb bufador, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica sense càrregues tipus EA Emufal Primer, "SOPREMA". Acabat amb banda de terminació de 50 cm de desenvolupament amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, Morterplas SBS FP 4 KG "SOPREMA", amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 160 g/m², de superfície no protegida, acabat amb un revestiment d'entornpeus de gres rústic, de 7 cm, 3 €/m col·locats amb junt obert (separació entre 3 i 15 mm), en capa fina amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris i rejuntats con morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm.
Codi |  |  | Unitat | Descripció |  | Rendiment |  | Preu unitari |  | Import
1 |  |  |  | Materials
mt14ies010g |  |  | kg | Emulsió asfàltica aniònica sense càrregues tipus EA Emufal Primer, "SOPREMA", segons UNE 104231. |  | 0.099 |  | 2.28 |  | 0.23
mt14lds010bm |  |  | m² | Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, Morterplas SBS FP 4 KG "SOPREMA", massa nominal 4 kg/m², amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 160 g/m², de superfície no protegida. Segons UNE-EN 13707. |  | 0.847 |  | 7.09 |  | 6.01
mt08aaa010a |  |  | m³ | Aigua. |  | 0.006 |  | 1.5 |  | 0.01
mt09mif010ba |  |  | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-2,5 (resistència a compressió 2,5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. |  | 0.022 |  | 49.61 |  | 1.09
mt18rcr010a300 |  |  | m | Entornpeu ceràmic de gres rústic, de 7 cm d'amplada, 3,00€/m. |  | 1.05 |  | 3 |  | 3.15
mt09mcr021g |  |  | kg | Adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1, segons UNE-EN 12004, color gris. |  | 0.24 |  | 0.35 |  | 0.08
mt09mcp020bB |  |  | kg | Morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió, tipus CG2 W A, segons UNE-EN 13888, color blanc, per junts de 2 a 15 mm, a base de ciment d'alta resistència, àrids seleccionats, additius especials i pigments, amb efecte antifloridura, antiverdet i preventiu de les eflorescències, hidrorepel·lent, especial per a rejuntat de tot tipus de peces ceràmiques i pedres naturals en zones de proliferació de microorganismes. |  | 0.01 |  | 1.7 |  | 0.02
[6 empty] | Subtotal materials: |  |  |  | 10.59
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo029 |  |  | h | Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. |  | 0.236 |  | 29.67 |  | 7
mo067 |  |  | h | Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. |  | 0.236 |  | 26.39 |  | 6.23
mo113 |  |  | h | Peó ordinari construcció. |  | 0.078 |  | 24.86 |  | 1.94
mo023 |  |  | h | Oficial 1ª enrajolador. |  | 0.243 |  | 29.67 |  | 7.21
[6 empty] | Subtotal mà d'obra: |  |  |  | 22.38
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris |  | 2 |  | 32.97 |  | 0.66
Cost de manteniment decennal: 9,42€ en els primers 10 anys. | [5 empty] | Costos directes (1+2+3): |  |  |  | 33.63
Referència i títol de la norma |  |  |  |  | Aplicabilitat(a) |  | Obligatorietat(b) |  | Sistema(c)
EN 13707:2004+A2:2009 |  |  |  |  | 142010 |  | 1102010 |  | 1/2+/3/4
Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
EN 998-2:2016 |  |  |  |  | 1182020 |  | 1182020 |  | 2+/4
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería
EN 12004:2007+A1:2012 |  |  |  |  | 142013 |  | 172013 |  | 3
Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.
(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada
(b) Data en què finalitza el període de coexistència
(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions